## STROJARSKI PROJEKT
1.0. | Dobava i ugradnja plinskog infra-tamne grijalice nazivne snage 10-20kW, kao PLINOTEHNIKA - ČAKOVEC , mod. IG-10 Nazivno toplinsko opterećenje: 10-20 KW Električni priključak: 220-250V 50Hz, max. 120w. Priključak plina: 1/2″ Ulaz svježeg zraka: 100 mm Izlaz dimnih plinova: 100 mm Vrsta plina METAN: Radni pritisak: 20 mbar Veličina sapnice: 3 mm Potrošnja plina: 0,9-1,6 m3/h Dimenzija: 3420(3000) mm x 485 mm x 200 mm NAPOMENA: u stavku uključiti ovjesni materijal (bočni nosači)
| INFRATAMNA GRIJALICA | komplet | 3 | 1335.65 | 4006.95
1.1. | KOMANDNI ORMARIĆ IG-U1 S TERMOSTATOM 0-40°C | kom. | 3 | 255 | 765
2.0. | Dobava i ugradnja inox cjevovoda za dobavu svježeg zraka, odsnosno odsis dimnih plinova iz ložišta infratamne grijalice. Stavkom predvidjeti završni komad te sav potreban pribor za pričvršćnje i spajanje instalacije. Stavkom je predviđena kompletna dobava i povezivanje komandnog ormarića s glavnim dolaznim vodom odnosno infratamnom grijalicom. Obračun po stvarno izvedenim količinama. Dobava zraka osigurana je sa fasadne strane dok se dimovodna cijev izvodi minimalno 0,5 metara iznad krova, uključivo sa prodorom i sanacijom krova. Stavka uključuje komandni ormarić IG-U1 s termostatom 0-40°C. Dimovod uključuje dimovodnu cijev Ф100, inox koljenoФ100/90°, inox rozetu Ф100 mm te inox fasadnu kapu Ф100 mm sa mrežicom.
2.1. | INOX KOLJENO Ф100/90° | kom. | 3 | 36 | 108
2.2. | INOX ROZETA Ф100 mm | kom. | 6 | 18 | 108
2.3. | INOX FASADNA KAPA Ф100 mm SA MREŽICOM | kom. | 4 | 36 | 144
2.4. | INOX DIMNOVOD Ф100 | m | 30 | 37 | 1110
| Puštanje u pogon ovlaštenog servisera | komplet | 3 | 90 | 270
| PLINSKE GRIJALICE - UKUPNO |  |  | UKUPNO: | 6511.95