## UC 2
| Naziv projektantskog ureda: | SIPKO NOVA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 73
40000 Čakovec
OIB 56340951576
| Naručitelj: | PMP STROJARSKA TEHNIKA d.o.o.
Čakovec, Zrinsko – Frankopanska 21
OIB: 12078044328
| Naziv građevine: | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PROIZVODNE
NADSTREŠNICE ZA IND.LAKIRNICU i IZGRADNJA
PROIZVODNE GRAĐEVINE – ZAHVAT U
UPORABNIM CJELINAMA 2. i 3.
(na mjestu uklonjenih građevina prema
fazama uklanjanja)
| Lokacija | ČAKOVEC,
k.č. br. 2611/9, uključene i k.č. 2611/8 i 2611/7
k.o. Čakovec
| Oznaka projekta: | S-46/25
MAPA 5
| Projektant strojarskog projekta: | DAMIR JALŠOVEC, dipl.ing.stroj.
broj ovlaštenja: S 984
| Faza: | GLAVNI PROJEKT
| VRSTA PROJEKTA: | STROJARSKI PROJEKT
STROJARSKE INSTALACIJE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
UPORABNA CJELINA 2
| Mjesto i datum: |  |  | Čakovec | 09.2025.
Izradio:
Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
STROJARSKE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA
A | PLINSKA INSTALACIJA |  | 0
B | PLINSKE INFRA GRIJALICE |  | 0
C | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA |  | 0
D | VENTILACIJA |  | 0
| UKUPNO EUR: | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO EUR: | 0
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Obaveza izvođača je pribaviti svu dokumentaciju za tehnički pregled.
U sve stavke uračunati zbrinjavanje otpada na deponiju udaljenosti do 20 km, u svemu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom, sa svim horizontalnim i vertikalnim transportima, utovarom u prevozno sredstvo i odvoz u jednom smjeru, a sve prema stavkama iz troškovnika (osim ako investitor drugačije ne odluči). U stavke uračunati radove na izradi prodora i štemanja kod izrade svih instalacija.U stavke su uračunati svi radovi do potpune gotovosti izvedenih radova spremnih za primopredaju.
Napomene: 1. Preporuka je da se prije ugradnje napravi detaljna izmjera na objektu te da se pozove predstavnika proizvođača.
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
STROJARSKE INSTALACIJE - UPORABNA CJELINA 2 - TROŠKOVNIK
A | PLINSKA INSTALACIJA
A.1 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi komplet s hamburškim lukovima, zaštitnim kolonama i držačima, završno obojane i temeljno zaštićene
A.1.1 | 6/4" (Ø48,3 x 3,25 mm) | m¹ | 21 |  | 0
A.1.2 | 1" (Ø33,7 x 3,25 mm) | m¹ | 6 |  | 0
A.1.3 | 3/4" (Ø26,9 x 2,65 mm) | m¹ | 21 |  | 0
A.1.4 | 1/2" (Ø21,3 x 2,65 mm) | m¹ | 18 |  | 0
A.2 | Dobava i montaža armirane fleksibilne cijevi za plin
| DN15 duljine 1 m | kom | 7 |  | 0
A.3 | Dobava i montaža regulatora tlaka za infra grijalice
100 / 22 mbar
| DN15 | kom | 7 |  | 0
A.4 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila navojne izvedbe
| DN15, PN16 | kom | 7 |  | 0
A.5 | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala (nosači, navojne šipke, matice, obujmice sa gumom) za navedene plinske cijevi u hali
|  | kpl | 1 |  | 0
A.6 | Skela potrebna za montažu plinskih cijevi
|  | kpl | 1 |  | 0
A.7 | Tlačno ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije prema uvjetima distributera plina i tlakom prema propisima, uz sastavljanje i potpisivanje zapisnika, te preuzimanje cjelokupne plinske instalacije.
Ispitivanje izvodi distributer plina uz prisustvo izvođača i nadzornog inženjera.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.8 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO A: | 0
B | PLINSKE INFRA GRIJALICE
B.1 | Dobava i montaža plinske infra grijalice proizvod kao PLINOTEHNIKA
| tip IG-28 | kom | 7 |  | 0
Namještena snaga: Q = 30 kW
Duljina: 6 m
Električni priključak: 220-250V 50Hz
Međuveza (plamenik - ventilator): 3x0,75 mm2
Priključak plina: 1/2″
Ulaz svježeg zraka: 100 mm
Izlaz dimnih plinova: 100 mm
Radni pritisak: 20 mbar
B.2 | Dobava i montaža komandnog ormarića proizvod kao PLINOTEHNIKA
| tip IG-U1DT | kom | 3 |  | 0
- sa termostatom i timerom
- Međuveza (ormarić - grijalica): 5x1,5 mm2
- Napojni kabel: 3x1,5 mm2
- El. priključak: 230 V / 50 Hz
B.3 | Dobava i montaža inox dimovoda za infra grijalicu u sastavu:
dimovod Ø100 mm ukupne duljine 8 m
koljeno 90° x 3 kom
koljeno 45° x 1 kom
dimovodni završetak na krovu x 1 kom
zaštitna mrežica na dimovodu
|  | kpl | 7 |  | 0
B.4 | Dobava i montaža UKC cijevi (zaštitna kolona za dimovod na krovu)
| Ø125 mm, L= 0,5 m | kom | 7 |  | 0
B.5 | Izrada prodora kroz kosi krov sa toplinskom izolacijom - visokoprofilirani trapezni lim
| Ø130 mm | kom | 7 |  | 0
Napomena:
Opšav oko prodora izvode limari
B.6 | Skela potrebna za montažu infra grijalica i dimovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
B.7 | Dobava i montaža ovjesa za infra grijalice koje se vješaju ispod kranske staze između stupova pod kutem od 45°
|  | kpl | 7 |  | 0
B.8 | Puštanje u pogon plinskih infra grijalica sa namještanjem na snagu od 30 kW od strane ovlaštenog servisera
|  | kom | 7 |  | 0
B.9 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO B: | 0
C | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA
C.1 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi za radni tlak do 11 bara, prema HRN C.B5.225 komplet sa hamburškim lukovima i držačima. Cijevovode antikorozivno zaštititi sa 1 slojem temeljne boje i 2 sloja završne plave boje.
C.1.1 | 2" (Ø60,3 x 3,65 mm) | m¹ | 220 |  | 0
C.1.2 | 1/2" (Ø21,3 x 2,65 mm) | m¹ | 150 |  | 0
C.2 | Dobava i montaža pocinčanih nosača za montažu cijevi komprimiranog zraka o stupove i zidove
|  | kpl | 1 |  | 0
C.3 | Dobava i montaža lonca za skupljanje i ispust kondenzata izrađen iz čelične cijevi DN150
| V= 2 litra | kom | 4 |  | 0
C.4 | Dobava i montaža kuglaste slavine za komprimirani zrak (p=11 bara) sa ručicom od silumina, kučištem od mesinga i brtvama od teflona, dimenzije:
prirubnička sa kontraprirubnicama
| DN50 PN25 | kom | 1 |  | 0
C.5 | Dobava i montaža kuglaste slavine za komprimirani zrak (p=11 bara) sa ručicom od silumina, kučištem od mesinga i brtvama od teflona, dimenzije:
| DN15, PN25 - navojna (na odvojcima) | kom | 24 |  | 0
C.6 | Tlačna proba zrakom instalacije komprimiranog zraka tlakom od 13 bara u trajanju od 24 sata
|  | kpl | 1 |  | 0
C.7 | Skela potrebna za montažu cijevi komprimiranog zraka na visini cca 6,5 m ispod kranske staze
|  | kpl | 1 |  | 0
C.8 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO C: | 0
D | VENTILACIJA
D.1 | Dobava i montaža zidnog aksijalnog ventilatora proizvod kao MAICO:
| Tip EZQ 45/4 B | kom | 6 |  | 0
Q= 6650 m3/h
Qnom= 4620 m3/h
U= 220 V, P= 444 W
D.2 | Dobava i montaža 5-stupanjskog transformatora proizvod kao MAICO
| Tip TRE 3,3-2 | kom | 6 |  | 0
U= 230 V
Nominalna snaga = 594 W
Maksimalno opterećenje = 3,3 A
Sekundarni napon
85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V
D.3 | Dobava i montaža samopodizne žaluzije proizvod kao MAICO
| Tip AS45 | kom | 6 |  | 0
D.4 | Skela potrebna za montažu odsisnih ventilatora na visini cca 8,5 m
|  | kpl | 1 |  | 0
D.5 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO D: | 0

## UC 3
| Naziv projektantskog ureda: | SIPKO NOVA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 73
40000 Čakovec
OIB 56340951576
| Naručitelj: | PMP STROJARSKA TEHNIKA d.o.o.
Čakovec, Zrinsko – Frankopanska 21
OIB: 12078044328
| Naziv građevine: | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PROIZVODNE
NADSTREŠNICE ZA IND.LAKIRNICU i IZGRADNJA
PROIZVODNE GRAĐEVINE – ZAHVAT U
UPORABNIM CJELINAMA 2. i 3.
(na mjestu uklonjenih građevina prema
fazama uklanjanja)
| Lokacija | ČAKOVEC,
k.č. br. 2611/9, uključene i k.č. 2611/8 i 2611/7
k.o. Čakovec
| Oznaka projekta: | S-46/25
MAPA 5
| Projektant strojarskog projekta: | DAMIR JALŠOVEC, dipl.ing.stroj.
broj ovlaštenja: S 984
| Faza: | GLAVNI PROJEKT
| VRSTA PROJEKTA: | STROJARSKI PROJEKT
STROJARSKE INSTALACIJE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
UPORABNA CJELINA 3
| Mjesto i datum: |  |  | Čakovec | 09.2025.
Izradio:
Damir Jalšovec, dipl.ing.stroj.
STROJARSKE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA
A | PLINSKA INSTALACIJA |  | 0
B | PLINSKE INFRA GRIJALICE |  | 0
C | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA |  | 0
D | VENTILACIJA |  | 0
| UKUPNO EUR: | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO EUR: | 0
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Obaveza izvođača je pribaviti svu dokumentaciju za tehnički pregled.
U sve stavke uračunati zbrinjavanje otpada na deponiju udaljenosti do 20 km, u svemu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom, sa svim horizontalnim i vertikalnim transportima, utovarom u prevozno sredstvo i odvoz u jednom smjeru, a sve prema stavkama iz troškovnika (osim ako investitor drugačije ne odluči). U stavke uračunati radove na izradi prodora i štemanja kod izrade svih instalacija.U stavke su uračunati svi radovi do potpune gotovosti izvedenih radova spremnih za primopredaju.
Napomene: 1. Preporuka je da se prije ugradnje napravi detaljna izmjera na objektu te da se pozove predstavnika proizvođača.
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
STROJARSKE INSTALACIJE - UPORABNA CJELINA 3 - TROŠKOVNIK
A | PLINSKA INSTALACIJA
A.1 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi komplet s hamburškim lukovima, zaštitnim kolonama i držačima, završno obojane i temeljno zaštićene
A.1.1 | 5/4" (Ø42,4 x 3,25 mm) | m¹ | 78 |  | 0
A.1.2 | 1" (Ø33,7 x 3,25 mm) | m¹ | 30 |  | 0
A.1.3 | 3/4" (Ø26,9 x 2,65 mm) | m¹ | 24 |  | 0
A.2 | Dobava i montaža armirane fleksibilne cijevi za plin
| DN15 duljine 1 m | kom | 4 |  | 0
A.3 | Dobava i montaža regulatora tlaka za infra grijalice
100 / 22 mbar
| DN15 | kom | 4 |  | 0
A.4 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila navojne izvedbe
| DN20, PN16 | kom | 4 |  | 0
| DN32, PN16 | kom | 1 |  | 0
A.5 | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala (nosači, navojne šipke, matice, obujmice sa gumom) za navedene plinske cijevi u hali
|  | kpl | 1 |  | 0
A.6 | Skela potrebna za montažu plinskih cijevi
|  | kpl | 1 |  | 0
A.7 | Tlačno ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije prema uvjetima distributera plina i tlakom prema propisima, uz sastavljanje i potpisivanje zapisnika, te preuzimanje cjelokupne plinske instalacije.
Ispitivanje izvodi distributer plina uz prisustvo izvođača i nadzornog inženjera.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.8 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO A: | 0
B | PLINSKE INFRA GRIJALICE
B.1 | Dobava i montaža plinske infra grijalice proizvod kao PLINOTEHNIKA
| tip IG-45 | kom | 4 |  | 0
Namještena snaga: Q = 40 kW
Duljina: 12 m
Električni priključak: 220-250V 50Hz
Međuveza (plamenik - ventilator): 3x0,75 mm2
Priključak plina: 1/2″
Ulaz svježeg zraka: 100 mm
Izlaz dimnih plinova: 100 mm
Radni pritisak: 20 mbar
B.2 | Dobava i montaža komandnog ormarića proizvod kao PLINOTEHNIKA
| tip IG-U1DT | kom | 2 |  | 0
- sa termostatom i timerom
- Međuveza (ormarić - grijalica): 5x1,5 mm2
- Napojni kabel: 3x1,5 mm2
- El. priključak: 230 V / 50 Hz
B.3 | Dobava i montaža inox dimovoda za infra grijalicu u sastavu:
dimovod Ø100 mm ukupne duljine 6 m
koljeno 90° x 1 kom
koljeno 45° x 1 kom
dimovodni završetak na krovu x 1 kom
zaštitna mrežica na dimovodu
rozeta za vanjski zid x 2 kom
bušenje vanjskog zida
|  | kpl | 4 |  | 0
B.4 | Skela potrebna za montažu infra grijalica i dimovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
B.5 | Dobava i montaža ovjesa za infra grijalice koje se vješaju ispod kranske staze između stupova pod kutem od 45°
|  | kpl | 4 |  | 0
B.6 | Puštanje u pogon plinskih infra grijalica sa namještanjem na snagu od 40 kW od strane ovlaštenog servisera
|  | kom | 4 |  | 0
B.7 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO B: | 0
C | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA
C.1 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi za radni tlak do 11 bara, prema HRN C.B5.225 komplet sa hamburškim lukovima i držačima. Cijevovode antikorozivno zaštititi sa 1 slojem temeljne boje i 2 sloja završne plave boje.
C.1.1 | 2" (Ø60,3 x 3,65 mm) | m¹ | 150 |  | 0
C.1.2 | 1/2" (Ø21,3 x 2,65 mm) | m¹ | 90 |  | 0
C.2 | Dobava i montaža pocinčanih nosača za montažu cijevi komprimiranog zraka o stupove i zidove
|  | kpl | 1 |  | 0
C.3 | Dobava i montaža lonca za skupljanje i ispust kondenzata izrađen iz čelične cijevi DN150
| V= 2 litra | kom | 6 |  | 0
C.4 | Dobava i montaža kuglaste slavine za komprimirani zrak (p=11 bara) sa ručicom od silumina, kučištem od mesinga i brtvama od teflona, dimenzije:
prirubnička sa kontraprirubnicama
| DN50 PN25 | kom | 1 |  | 0
C.5 | Dobava i montaža kuglaste slavine za komprimirani zrak (p=11 bara) sa ručicom od silumina, kučištem od mesinga i brtvama od teflona, dimenzije:
| DN15, PN25 - navojna (na odvojcima) | kom | 15 |  | 0
C.6 | Tlačna proba zrakom instalacije komprimiranog zraka tlakom od 13 bara u trajanju od 24 sata
|  | kpl | 1 |  | 0
C.7 | Skela potrebna za montažu cijevi komprimiranog zraka na visini cca 7 m ispod kranske staze
|  | kpl | 1 |  | 0
C.8 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže, plin u bocama, žica za varenje, ovjes, šarafi, matice....
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO C: | 0
D | VENTILACIJA
D.1 | Dobava i montaža zidnog aksijalnog ventilatora proizvod kao MAICO:
| Tip EZQ 45/4 B | kom | 5 |  | 0
Q= 6650 m3/h
Qnom= 4620 m3/h
U= 220 V, P= 444 W
D.2 | Dobava i montaža 5-stupanjskog transformatora proizvod kao MAICO
| Tip TRE 3,3-2 | kom | 5 |  | 0
U= 230 V
Nominalna snaga = 594 W
Maksimalno opterećenje = 3,3 A
Sekundarni napon
85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V
D.3 | Dobava i montaža samopodizne žaluzije proizvod kao MAICO
| Tip AS45 | kom | 5 |  | 0
D.4 | Skela potrebna za montažu odsisnih ventilatora na visini cca 11 m
|  | kpl | 1 |  | 0
D.5 | Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO D: | 0